XBL-3型便携式氧化锌避雷器（MOA）泄漏电流带电检测仪

主要技术描述：

氧化锌避雷器（简称 MOA ）是一种广泛应用于电力部门的过电压保护装置。在运行电压长期作用下，氧化锌阀片会逐渐老化，流过避雷器的阻性电流分量会明显加大，严重时会导致热爆炸事故。本仪器可对 MOA 阻性基波泄漏电流进行检测，确定MOA 的老化程度，以保证避雷器安全运行。

1、特点

- 全数字化仪表，具有自检功能；

- 电流信号由电流探头与计数器 JS 两端并接获得。免去前行CT；

- 电压信号从PT的二次侧取得后经光电隔离后送入主机；

- 可抑制电网谐波电压对测试结果的影响；

- 可存储、显示前十六组三相的测试结果，并具有掉电保护功能；

- 检测仪带有微型打印机；

- 配有串行通讯接口，可将测试结果发送至PC机。

2、性能指标

- 总电流有效值：Ix(rms)	( 0～2.13 mA 或 0～4.26mA )

- 阻性基波电流峰值：Ir		( 0～3.0 mA 或 0～6.0mA )

- 电流电压相角差：ψui		( 0～90°)

其中总电流测量误差小于 0.5%，电流电压相角差小于0.05°，阻性基波电流峰值的测量误差取决于相角的测量精度。